이 자료는 3월 13일(금) 조간부터 사용하시기 바랍니다. [방송·인터넷 매체는 3월 12일(목) 12시]
희망의 새 시대 소비자와 함께 행복한 세상을 만들어갑니다. 보도자료
2015년 3월 11일(수)	담당	소비자안전국 생활안전팀 신국범 팀장 (☎043-880-5831)
		정고운 과장 (☎043-880-5833)
홍보법무팀 (☎043-880-5642~4)

휴대전화 충전기 폭발·화재 등 소비자 안전사고 빈발

- 안전인증과 달리 부품이 없거나 변경된 불법제품 많아 -

생활필수품이 된 휴대전화의 배터리 충전기에 인한 안전사고가 증가하고 있으며 안전성을 담보할 수 없는 불법제품까지 다수 유통되고 있어 대응책 마련이 시급하다.

한국소비자원(www.kca.go.kr)은 지난 2011년부터 2014년까지 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 휴대전화 충전기 관련 위해사례가 263건*으로 매년 큰 폭으로 증가하고 있다고 밝혔다.

* 2011년 30건, 2012년 52건, 2013년 79건, 2014년 102건임.

제품이 폭발하거나 화재가 발생한 사례가 196건(74.5%)으로 가장 많았다. 다음으로 과열 등으로 인해 제품이 녹아내린 경우가 37건(14.1%), 누전이 발생한 경우가 30건(11.4%) 등의 순이었다. 신체에 상해를 입은 경우는 모두 57건으로, 손과 팔 등에 화상을 입은 사례가 40건(70.2%), 감전된 사례가 16건(28.1%) 이었다.	< 위해 내용별 현황 >

이에 한국소비자원은 휴대전화 제조사에서 판매하는 충전기에 비해 상대적으로 가격이 저렴해 온라인쇼핑몰 등에서 많이 팔리는 저가형 충전기 20개 제품을 대상으로 안전인증 동일성 검사*를 실시했다.

* 안전인증 동일성 검사 : 충전기(직류전원장치)는 ‘전기용품안전관리법’에 따라 ‘안전인증대상전기용품’으로 분류되어 안전인증기관으로부터 안전인증을 받은 후 판매토록 하고 있음. 안전인증 동일성 검사는 시중에 판매되고 있는 제품이 안전인증 신청 당시와 동일한 부품 등을 사용하고 있는지 여부를 확인하는 것임.

검사 결과, 14개 제품(70.0%)이 인증 받을 때와 다르게 부품 등을 임의로 변경하여 판매하고 있는 것으로 확인되었다. ‘부품이 없거나 변경’된 경우가 11건으로 가장 많았고, ‘출력 정격 전류 표시 불일치’가 10건, ‘모델명 또는 제조업체 변경’이 6건 등이었다.

특히 전류가 과도하게 흐르는 것을 방지하는 역할을 하는 옵토커플러, 캐패시터 등 중요 부품이 없는 경우도 다수 발견되어 감전과 화재의 우려가 큰 것으로 나타났다.

< 임의 변경내용 >
부품 없거나 변경	정격전류 표시 변경	제조자 · 모델명 변경	부품 배치 상이	계
11	10	6	3	30

※ 변경제품 14개, 임의 변경 내용 중복 집계

< 임의 변경 사례 >
인증 제품		판매 제품
외관	내부	외관	내부

또한, 안전인증대상 전기용품에 반드시 표시하여야 하는 표시내용을 살펴본 결과, 9개 제품(45.0)%이 안전인증 표지나 안전인증 번호를 기재하지 않는 등 허술한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 임의 변경된 불법제품으로 인해 소비자 안전사고 발생 우려가 높은 만큼 대응책 마련이 시급하다고 지적했다.

이에 국가기술표준원은 한국소비자원의 금번 조사를 바탕으로 문제업체에 대한 행정조치와 더불어 충전기(직류전원장치)를 중점관리대상 전기용품으로 선정하여 집중적인 안전성 조사를 실시할 계획임을 밝혔다.

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr

1		휴대전화 충전기 관련 위해사례 현황

휴대전화 충전기 안전사고 매해 증가

ㅇ 지난 2011년부터 2014년까지 한국소비자원 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 휴대전화 충전기 관련 위해사례는 263건으로 해마다 증가함.

< 휴대폰 충전기 관련 위해사례 접수 현황 > (단위 : 건, %)
연도	2011	2012	2013	2014	계
건수	30	52	79	102	263
(증감률)	-	(73.3)	(51.9)	(29.1)	-

제품 폭발·화재 사고 가장 많아

ㅇ 충전기로 인한 사고를 위해내용별로 살펴본 결과, 제품 폭발 및 화재 발생이 196건(74.5%)으로 가장 많았고, 과열 등으로 인해 제품이 녹아내린 사례가 37건(14.1%), 누전으로 피해를 입은 경우가 30건(11.4%)임.

< 위해내용별 현황(n=263) >

주로 손·손목 부위에 화상, 감전 사고도 적지 않아

ㅇ 위해사례 중 신체에 직접적인 상해를 입은 경우는 57건이었으며, 손/손목에 상해를 입은 경우가 35건(61.4%)으로 가장 많았고, 어깨/팔 5건(8.8%), 발/다리 3건(5.3%), 가슴/등 및 전신이 각각 2건(3.5%) 등의 순으로 나타남.

ㅇ 상해내용을 살펴보면, 피부 화상이 40건(70.2%)으로 가장 많았고, 쇼크 또는 피부 저림 등의 증상을 보이는 감전 사고가 16건(28.1%) 접수됨.

< 상해내용별 현황 > (단위 : 건, %)
구분	피부 화상	감전 (쇼크·피부 저림 등)	열상	계
계	40(70.2)	16(28.1)	1(1.7)	57(100.0)

주요 위해사례

ㅇ 제품 폭발 및 화재로 인한 상해 발생

[사례 1]	2011년 4월 전모씨(남, 미상)씨는 온라인 쇼핑몰에서 6,000원에 구입한 충전기가 사용 중 굉음과 함께 폭발하여 가정 내 콘센트가 망가지고, 가구가 타는 등의 피해를 입음.
[사례 2]	2011년 7월 김모씨(여, 미상)의 4살 된 딸이 충전기를 콘센트에 연결하는 순간 충전기가 폭발하며 분리되었고 딸은 왼쪽 손에 화상를 입음.
[사례 3]	2012년 2월 강모씨(여, 만35세)는 충전기에 휴대전화를 연결하는 순간, 충전기가 불꽃과 함께 폭발하며 벽과 바닥에 그을음이 생기고 손바닥에 화상을 입음.
[사례 4]	2014년 9월 강모씨(여, 미상)는 충전기를 사용하던 중 충전기와 휴대전화의 연결부에 불이 난 것을 조기 발견하여 큰 화재로 이어질 뻔한 사고를 막았으나 손에 화상을 입음.

ㅇ 과열로 인한 상해 발생

[사례 5]	2014년 5월 이모씨(남, 미상)의 아들은 취침 중 충전기가 과열로 인해 녹으면서 목 뒤에 화상을 입음.
[사례 6]	2014년 6월 윤모씨(여, 만25세)는 과열된 충전기 연결 단자를 만져 손에 화상을 입음.
[사례 7]	2014년 7월 조모씨(남, 만35세)는 과열로 인해 충전기가 녹아 소파에 충전기의 일부가 눌어붙는 등 재산상의 피해를 입음.

ㅇ 감전 상해, 누전으로 인한 정전 발생

[사례 8]	2011년 4월 한모 어린이(여, 만13세)는 충전기를 콘센트에 연결하던 중 손끝부터 감전되어 손목과 손에 1도 화상을 입음.
[사례 9]	2013년 9월 김모씨(남, 만43세)는 콘센트에서 충전기를 분리하다 오른손이 감전되며 진물이 흘러나오고 손가락 감각이 저하되는 상해를 입음.
[사례 10]	2014년 7월 이모씨(여, 만35세)는 이유 없이 차단기가 내려가는 현상이 반복되어 전문가에게 문의한 결과 저가형 충전기 때문이라는 답변을 들음.

2		안전인증 동일성 검사 및 표시실태 조사 결과

조사 대상 및 방법

[조사 대상]

○ 국내 유통 중인 스마트폰 전용 저가형* 충전기 20종

- 온라인 쇼핑몰(19개), 대형마트(1개) 구입

- 구입기간 : 2014.12.4.~12.5.

* 가격대는 1,500원 ~ 10,000원

[전기용품안전인증 동일성 여부 확인 방법]

○ 해당 제품 인증기관 3곳에 의뢰하여 동일 여부 확인 절차에 따라 조사 진행

[안전인증 표시실태 조사 방법]

○ 충전기 본체와 포장지에 안전인증 표지 및 안전인증번호 표기 여부

저가형 충전기의 70%가 인증 내용과 불일치

ㅇ 조사대상 충전기 20개 제품을 확인한 결과, 14개 제품(70.0%)이 당초 인증 내용과 다른 것으로 확인됨.

- “부품이 없거나 변경된 경우”가 11건으로 가장 많았고, “출력 정격 전류 등이 불일치”한 경우가 10건, “모델명 및 제조업체 변경”이 6건 순으로 나타남.

- 부품이 없거나 변경된 제품 중에는 전류가 과도하게 흐르는 것을 방지하는 등의 역할을 하는 옵토커플러, 캐패시터 등의 중요 부품이 없는 경우도 다수 발견됨.

< 인증 당시 제품과 동일성 여부 > (단위 : 건, %)
조사대상 제품수	동일	상이
20(100.0)	6(30.0)	14(70.0)

< 임의변경 내용 >
인증과 상이한 제품	인증 차이 내용
	부품 없거나 변경	정격전류 표시 변경	제조사 또는 모델명 변경	부품 배치 상이	계
14	11	10	6	3	30

※ 변경제품 14개, 임의 변경 내용 중복 집계

안전인증 표시가 미흡한 제품도 상당수

ㅇ 현재 「전기용품안전 관리법」에 따르면, 안전인증대상전기용품은 반드시 해당 전기용품과 그 포장에 안전인증 표지 및 안전인증번호를 표기하여야 하나, 해당 내용을 누락시킨 제품이 다수 확인됨.

- 포장지의 표시내용을 살펴본 결과, 1개 제품은 안전인증표지가 없었고, 4개 제품은 안전인증번호를 기재하지 않았으며, 3개 제품은 두 가지 내용이 모두 누락됨.

- 충전기 본체에 대한 조사 결과, 인증번호를 기재하지 않은 제품은 1개임.

< 안전인증 표시 실태 >
표시 위치	미표시 내용	해당제품 수
포장지	인증표지	1
	안전인증번호	4
	인증표지 및 안전인증번호	3
충전기 본체	인증표지	0
	안전인증번호	1
	인증표지 및 안전인증번호	0

< 안전표기의 올바른 예 >
포장지	충전기 본체

3		문제점 및 개선방안

불법제품의 유통 근절 대책 필요

ㅇ 안전인증 당시와 달리 안전에 직접적인 영향을 미치는 중요 부품을 임의로 없애거나 변경하여 판매하는 불법 휴대폰 충전기(직류전원장치)는 안전성을 담보할 수 없어 화재․폭발․감전 등 소비자 안전사고 발생 가능성이 높음.

- 불법제품의 유통을 근절하고 소비자의 피해 예방과 전기용품 안전인증제도의 신뢰 향상을 위하여 소관부처의 관리․감독 강화가 필요함.

<붙임> 안전인증 동일성 검사 세부내용

[ 붙임 ] 안전인증 동일성 검사 세부내용

시료 번호	기존 인증 내용		확인 시료
	외부 사진	내부 사진	외부 사진	내부 사진
1
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
2
	- (5개 내용 상이)정격 표시 불일치, 제조업체명 미기재, 2개 부품 불일치, 1개 부품 누락 · (표시)정격 1000mA → 1.2A로 변경 · (표시)제조업체명 Shenzhen Borasen Technology Power Development Co., Ltd. → 누락 · (부품)퓨즈(F1) Rated: T1 A, 250 Vac → Rated: 10Ω(Fusible Resistor)로 변경 · (부품)2200µF, 400V 타입 Y캐패시터 → 누락 Capacitor; 전계에서 충전, 방전함으로써 소자를 가로지르는 전압의 변화를 억제하는 소자로, 라인필터에 연결된 형태에 따라 X캐패시터, Y캐패시터 등으로 나뉘며, AC 라인에 직접 연결되는 부품이므로 엄격한 규격 심사를 통과해야함. · (부품)FLME160105k, Class B 타입 트랜스포머 → 확인 불가능한 부품으로 변경 Transformer; 변압기(전자 상호 유도 작용을 이용하여 교류 전압을 높이거나 낮추는 장치)
3
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
4
	- (5개 내용 상이)정격 표시 불일치, 모델명 변경, 2개 부품 불일치, 1개 부품 누락 · (표시)정격 3A → 2A로 변경 · (표시)모델명 AW018WR-0500300KV → AW018WR-0500200KV로 변경 · (부품)퓨즈(F1) T2 A, 250 Vac → 10Ω(Fusible Resistor)로 변경 · (부품)1000µF, 250V 타입 Y캐패시터 → 2200µF, 250V로 변경 · (부품)포토커플러(U2) Di-0.8mm → 누락
5
	- (1개 내용 상이)정격 불일치, 그 외 모든 내용 동일 · (표시)정격 100-240V~ → 110-240V~로 변경

6
	- (4개 내용 상이)정격 표시 불일치, 2개 부품 변경, 1개 부품 추가 · (표시)정격 110-240V~, 50/60Hz, 0.35A, 2A → 220V~, 60Hz, 0.3A, 1.2A로 변경 · (부품)DTR0056, Class B 타입 트랜스포머 → 다른 모양으로 변경 · (부품)Fusible resister 4.7Ω → 10Ω로 변경 · (부품)2200µF, 250V 타입 Y캐패시터 추가
7
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
8
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
9
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
10
	- (2개 내용 상이)정격 표시 불일치, 1개 부품 변경 · (표시)정격 220V~ → 110-240V~로 변경 · (부품)퓨즈 250V, 1A → 10Ω(Fusible resister)로 변경
11
	- (5개 내용 상이)정격 표시 및 제조업체명 불일치, 1개 부품 변경, 2개 부품 누락 · (표시)정격 100-240V~, 50/60Hz, 0.35A → 220V~, 60Hz, 0.5A로 변경 · (표시)제조업체명 Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd. → Shenzhen으로 변경 · (부품)0.1µF, 250Vac 타입 X캐패시터 → 누락 · (부품)108I, Class B 타입 트랜스포머 → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)UU9.8, 130℃ 라인필터 → 누락 Line Filter; 선택에 따른 고유 주파수만을 통과시키거나, 특정 주파수를 막는 역할을 함.

12
	- (1개 내용 상이)부품 배치 상이 · (부품)내부 부품 배치 상이
13
	- (5개 내용 상이)정격 표시 및 제조업체명 불일치, 1개 부품 변경, 2개 부품 누락 · (표시)정격 0.35A → 누락 · (표시)제조업체명 Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd. → Shenzhen Electronie.co.,Ltd으로 변경 · (부품)0.1µF, 250Vac 타입 X캐패시터 → 누락 · (부품)108I, Class B 타입 트랜스포머 → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)UU9.8, 130℃ 라인필터 → 누락
14
	- (전체 일치)표시 내용 및 내부구성 부품, 외부 디자인 모두 동일
15
	- (1개 내용 상이)정격 전류 표시 변경, 그 외 내용 전체 동일 · (표시)정격 전류 1000mA → 750mA로 변경
16
	- (3개 내용 상이)정격 표시 내용 변경 및 1개 부품 불일치, 부품배치 상이 · (표시)220V~, 60Hz, 0.2A → AC100V240, 50/60Hz로 변경 · (부품)Class B 타입 트랜스포머(T1) → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)내부 부품 배치 상이

17
	- (3개 내용 상이)표시 내용 전체 동일, 1개 부품 불일치, 다른 1개 부품 누락, 부품 배치 상이 · (부품)Class B 타입 트랜스포머(T1) → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)옵토커플러(U2) 3 000 V~ → 누락 Opto-coupler; 발광다이오드(LED)를 통해 빛으로 전기 신호를 입출력하는 제품으로, 전류가 과도하게 흐르는 현상을 방지함. · (부품)내부 부품 배치 상이
18
	- (6개 내용 상이)제조업체 변경, 4개 부품 불일치, 1개 부품 누락 · (표시)제조업체명 Shenzhen Newland Electronics Co., Ltd. → POPPhone co., Ltd.로 변경 · (부품)Class B 타입 트랜스포머(T1) → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)옵토커플러(U1) 5 000 Vrms → 누락 · (부품)V-0 타입 PCB → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)V-0 타입 Enclosure → 확인 불가능한 부품으로 변경 · (부품)JD, 400 V~, 2 500 pF, Y1 타입 Y캐패시터 → 확인 불가능한 부품으로 변경
19
	- (3개 내용 상이)표시내용 전체 동일, 2개 부품 불일치, 1개 부품 누락 · (부품)Class B 타입 라인필터(L1) → 누락 · (부품)X캐패시터 제조업체 Shenzhen Tenta Electrical Appliance Ltd → Mextenta로 변경 · (부품)SE, 275 V~, 1 000pF, Y1 타입 Y캐패시터 → 확인 불가능한 부품으로 변경
20
	- (6개 내용 상이)제조업체 누락, 정격 불일치, 3개 부품 누락, 1개 부품 불일치 · (표시)제조업체명 Shenzhen Keyuantai Industrial Co., Ltd. → 누락 · (표시)정격 1.0A → 1.2A로 변경 · (부품)옵토커플러(U2) 3 000 V~ → 누락 · (부품)275 V~, 0.1µF 타입 X캐패시터 → 누락 · (부품)Class A 타입 라인필터(L2) → 누락 · (부품)Class A 타입 트랜스포머(T1) → 확인 불가능한 부품으로 변경